Расчет площади клапана для сброса избыточного давления.

| № | Параметр | Обозначение | Направление 1. Серверная 1 | Направление 1. Серверная 2 | Единица измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Суммарная площадь постоянно открытых проемов | ΣFн | 0 | 0 | м. кв. |  |
| 2 | Масса ГОТВ | Мг | 91 | 75 | кг. |  |
| 3 | Коэффициент потери ГОС при хранении | К1 | 1,05 | 1,05 |  |  |
| 4 | Коэффициент запаса | К2 | 1,2 | 1,2 |  |  |
| 5 | Коэффициент, учитывающий изменение давления | K3 | 1 | 1 |  | для хладона, Novec 1230 - К3 = 1 |
| 6 | Время подачи | τпод | 9,6 | 9,3 | с | в соответствии с гидравлическим расчетом |
| 7 | Плотность воздуха | ρ0 | 1,292 | 1,292 | кг/м. куб. |  |
| 8 | Атмосферное давление | Ра | 0,101325 | 0,101325 | МПа |  |
| 9 | Предельно допустимое давление | Рпр | 0,003 | 0,003 | МПа | в соответствии с ГОСТ Р 12.3.047-98 |
| 10 | Плотность ГОТВ с учетом высоты от уровня моря | ρ1 | 13,836111 | 13,836111 | кг*м (-3) |  |
| 11 | Плотность паров ГОТВ |  | 13,6 | 13,6 | кг*м (-3) | Для Novec 1230. СП 5.13130.2009, Приложение Д.13. |
| 12 | Температура в защищаемом помещении | То | 293 | 293 | К |  |
| 13 | Температура минимальная в защищаемом помещении | Тм | 288 | 288 | К |  |
| 14 | Поправочный коэффициент, учитывающий высоту расположения объекта | К3 | 1 | 1 |  |  |
| 15 | Площадь отверстий для сброса избыточного давления | Fc | > 166 | > 141 | см. кв. | если значение отрицательное, клапан не требуются |
| 16 | Площадь одного сбросного клапана |  | 300 | 150 | см. кв. |  |
| 17 | Кол-во клапанов |  | 1 | 1 | шт |  |